**Sitio Clínico UIS México 1**

SC02 MX1 México | Renato Leduc 151-9, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, 14050, México.

**Prueba de seguridad**

|  |
| --- |
| 1. **Instalación:**  * En la farmacia, identifique el tomacorriente que alimenta al refrigerador y al congelador. * La planta de energía eléctrica y la alarma están conectadas a ese tomacorriente. |
| 1. **Prueba de planta eléctrica:**  * **En pasillo de la entrada principal,** pared del lado izquierdo, frente al tablero de apagadores de cargas eléctricas. **APAGUE** el dispositivo ubicado en el primer lugar en la parte inferior a la izquierda. |
| * **En farmacia, verifique:** * NO hay luz en la habitación. * El refrigerador sigue funcionando. * El congelador sigue funcionando. |
| * **En pasillo de la entrada principal**, pared del lado izquierdo, frente al tablero de apagadores de cargas eléctricas. **ENCIENDA** el dispositivo ubicado en el primer lugar en la parte inferior a la izquierda |
| 1. **Prueba de alarma:**  * **En la farmacia:** * Desconecte el refrigerador y el congelador. * Verifique que la alarma de falla suene en un minuto. * Verifique la alerta electrónica. * Verifique comunicación telefónica. |